浙江大学医学院附属儿童医院设备院内竞争性谈判公告

2014年10月13日

我院近期将采用院内竞争性谈判方式进行配电间电容补偿柜的维修改造工程，具体竞争性谈判日期另行通知，请感兴趣的投标商带上公司有效证件（含组织机构代码、法人身份证复印件）、产品有效证件、授权等材料前往医院总务科报名，报名截止日期2014年10月_20日下午17时。总务科联系人：纪东军；电话：0571-88873167

| 序号 | 设备名称 | 使用科室 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电容补偿柜（改造） | 配电间 | 4台 |
| 2 | 电容补偿柜（维修） | 配电间 | 4台 |

一、院内竞争性谈判注意事项：

（一）标书必须包括以下内容：

1．三证和其它必备证照。

2．投标一览表，包含投标产品名称、型号、规格和投标价（附上原报价），在标书内首页。

3．投标产品彩页。

4．根据用户技术配置要求作偏离表。（如适用）

5．投标产品配置清单。（如适用）

6．华东地区用户清单。

7．其它投标商认为应该包含的文件。

8．代理证书、授权函。

9．售后服务承诺。（如适用）

10．操作、维修手册各两本。（如适用）

（二）准备密封标书两份，在医院指定时间、地点参加投标。投标产品价格要求一步到位。

（三）评标原则：综合评标法。将综合考虑所投产品价格、性能、功能、服务、信誉、耗品（如适用）运行成本等进行评标。

（四）签订合同时，供应商还需与医院签订下列廉洁采购协议。

二、采购廉洁合同（试行）

为了进一步加强廉政建设,纠正行业不正之风,维护医院自行采购的正常秩序,依法秉公廉洁行事,特签订如下《医院采购廉洁合同》。

一、甲方不得接受乙方回扣及任何好处费;不得接受乙方赠送的礼品,礼金,有价证券,信用卡及其他支付凭证;不得接受乙方请吃,请玩;不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用。

二、乙方不得以任何形式邀请甲方吃,玩或向甲方赠送礼金,礼品,有价证券,信用卡及其他支付凭证。

三、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和集体利益。

四、发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为或违反本合同条款的行为，有向其提醒或向上级有关部门反映、举报、建议给予处分并要求告之处理结果的权利。

五、甲乙双方工作人员要严格履行《医院采购廉洁合同》,此《医院采购廉洁合同》与《采购合同》同时签订,一式二份,甲乙双方各一份。

此合同自双方签订之日起生效.

甲方单位(公章):                           乙方单位(公章):

甲方代表:                                 乙方代表:

年 月 日                                  年 月 日

四、具体医疗设备技术和配置要求

一、所有设备必需满足的基本要求：

1、投标产品须为最新软硬件版本、出厂日期为一年内的新产品，必须提供相应所需证照如产品注册证等；

2、提供使用及维修手册各2套，操作指南电子版和塑封版各一份；

3、电容补偿柜保修≥贰年，保修期后每年至少1次免费全面保养，终身维修；

4、提供所投产品详细配置清单、华东地区用户名单、保修期后维修费用、仪器使用时其它所需耗品或附件清单和价格

5、电容补偿柜厂家需踏勘现场，充分考虑现场安装的复杂性和施工配合问题，安装现场必须由5年以上资深工程师负责。电容柜均由施工方根据招标图纸施工至基座，电容柜安装以及连接配线等所有工作都需电容柜厂家完成，材料与安装费用已包含在合同总价中；

二、设备具体参数：

1、应遵守的标准

1.1合同中按照有关标准规范的设备包括卖方从别处购来的设备和附件，都必须符合标准规范和准则的最新版本或修订本。

1.2按本规范提供的设备应当遵循下列标准的最新版本或修订本，但不局限于这些标准。承包商必须在投标文件中把与下列标准的任何差异和例外列出。承包商对下列标准要补充或代替应在投标文件中列出，并经业主确认。

/*

GB/T15576-2008	低压无功功率补偿静态装置总技术条件

GB4208-93	防护等级（IP）代码

JB/T7113-1993	低压并联电容器装置

*/

2、设备主要技术参数及要求

2.1设备型号：

22额定电压：380V

2.3额定频率：50Hz

2.4补偿容量：240Kva  300Kva  30%

2.5补偿方式 ：共补

2.6开关元件：后

2.7防护级别：IP30

2.8电抗率：0   根据医院用电负载的情况，推荐电抗器的电抗率为7%

2.9环境条件

海拔高度：1000m以下

最高环境温度：40℃

最低环境温度：-10℃

最高月平均相对湿度：90

最大日温差：15℃

相对湿度

日平均不大于95%

月平均不大于90%

地震强度

水平加速度：0.29

垂直加速度：0.19

3、控制器主要技术参数

3.1补偿精度：0.1

3.2响应时间：1s

3.3投切周期：可调

4、柜体尺寸

高2.2米，厚1米，宽1米

## 儿童医院配电柜改造项目品牌

| 序号 | 名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电容电抗组合 | 捷希科 ZEZ系列 | ABB CLMR系列 | 斯贝兰德 SD-MVLC系列 |
| 2 | 功率因数控制器 | 捷希科 PFR12 | ABB RVC-12 | 施耐德 SD-8T1600 |
| 3 | 切换电容接触器 | 捷希科 | ABB | 施耐德 |