采购需求

**一、项目名称**：

浙江大学医学院附属儿童医院（湖滨院区）二氧化碳气体灭火系统检测更换保养服务

**二、项目现状：**

浙江大学医学院附属儿童医院（湖滨院区），住院部地下室二个气体保护区：配电房和住院部一层一个气体保护区机房。储瓶间设置于地下室，气体灭火系统采用组合分配式。CO2灭火药剂瓶共计22只，70L钢瓶，药剂充装量42kg/瓶， 3个（4L）驱动瓶。

**三、采购内容及需求**：

1、检测和维护浙江大学医学院附属儿童医院（湖滨院区）二氧化碳灭火药剂瓶共计22只，70L钢瓶，药剂充装量42kg/瓶，共计924kg，3个（4L）驱动瓶。对以上气体灭火系统钢瓶进行检测、维护，包含气瓶的拆装、往返运输、药剂充装、部件维修更换等全过程工作。

2、对故障的灭火药剂钢瓶称重装置进行维修和更换，需更换4套，维修10套。

**四、投标人的资格要求**

1、具有气瓶充装许可证。

2、须提供有效的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》；如委托其他具有上述资质的单位进行检测，则须提供有效的：（1）委托协议或合作协议；（2）合作单位的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》。

3、其他完成该项目所需的资质证明。

**五、其他事项**

1、项目完成期限为合同签订后45日。

2、检测维护内容全部完成并提供相应检测报告，经医院相关管理部门验收合格后，收到正规发票一个月内支付全款。