采购需求--锅炉辅机设备维修保养

1.维护保养项目

辅机设备为：锅炉群控系统，板式热交换机组，定压装置。

| 型号 | 数量/台 |
| --- | --- |
| 锅炉集中监控系统 | 1 |
| 板式热交换机组 300KW | 2 |
| 板式热交换机组 420KW | 1 |
| 板式热交换机组 1000KW | 1 |
| 定压装置 | 2 |

2：维修保养方法及有关说明：

2.1、维修保养

2.1.1 负责对上述第一项所注明的设备进行例行维修保养，每年一次大保，每季度一次保养，每月一次现场巡查维护保养。

2.1.2、提供具有工作经验的保养技工，按维修、保养项目系列表，对设备各部分进行相应之检查、试验、调节、清理，保持设备经常处于最佳运行状态，提高设备的安全性，稳定性并实现节能的目的。定压装置控制单元内部线路的检查及程序维护，补压电磁阀和泄压电磁阀的清洗，补水和泄压过滤器的清洗，对设备进行排污处理，对水泵进行排气，压力罐气压检测等。定期检查各传热片清洗是否完善，是否有沉积物、结焦、水锈层等结垢附着，并即时进行清洗。检查各传热片与橡胶垫圈的粘合是否紧密，橡胶垫圈本身是否完好，以免橡胶垫圈脱胶与损坏而引起的漏泄。板式热交换器压紧螺帽与上下导杆，应经常加润滑油脂进行润滑，各仪表调节应有专人负责，并严格执行操作规程进行操作与维护。

2.2、应急招修：

如设备发生故障需作紧急维修，甲方应立即来电或来人通知乙方，应该说明情况，维修人员在接通知后2小时 内到达直至问题解决。

2.3.有关说明

2.3.1在乙方人员进行维修保养工作期间，甲方人员需在场协助，并指定有关负责人负责双方联系，为乙方人员提供工作方便。

2.3.2甲方应免费提供维修保养工作所需的水电源。

2.3.3每次维修保养工作后，甲方有关负责人在验收合格后应即予验收并签署乙方工作人员呈交之维修保养工作报告，如验收不合格的，乙方应立即整改。

2.3.4维修保养所需更换之任何材料费用由甲方负责（若不超过一百元人民币，则乙方不向甲方收取材料费）。乙方可负责代购或甲方自行购买。配件调换由甲方确认，价格应以优惠价提供。

2.3.5、在进行保养工作期间，甲乙双方人员均应遵守有关安全规程，精心操作，防止发生一切安全事故。乙方对其维保人员的安全负责，如乙方人员在甲方区域内进行维修保养时因乙方人员所发生的安全事故，应承担相应的责任，并及时报告市技术监督局监察部门处理。

2.3.6  在进行保养期间，乙方向甲方之专业工程师作一次详细的技术交底。

2.3.7  每月保养期间，由甲方提前一天通知乙方，每个月至少一次现场巡查。

2.3.8、乙方不承担因甲方使用不当或不可抗力（如：地震、火灾、洪水等）原因而导致的各种损失及相关责任。

2.3.9、如辅机设备部分正常磨损危及正常运行安全，乙方书面通知进行更换，而甲方不予采纳，因而产生损失由甲方承担。

2.3.10、保养项目表以外的项目范由甲、乙双方另行协商签订书面协议。

2.3.12、乙方人员应遵守甲方管理制度及相关规定，未经甲方人员的允许，不得随意操作或拆装相关设备。

2.3.12 甲方有权对乙方维保工作进行监督。如乙方人员不尽职或不具备专业水平，甲方有权提出更换，乙方应予更换。

3：付款方式

合同期第6、24、36个月，收到乙方开具正规发票60日内支付合同总价的三分之一。