滨江院区锅炉设备维保服务采购需求

一、维保设备信息

| 序号 | 锅炉种类 | 锅炉型号 | 数量 | 投用年限 | 锅炉编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽发生器 | RGS1250-1.6-Q | 1台 | 2022年7月 | RG21240 |
| 2 | 蒸汽发生器 | RGS1250-1.6-Q | 1台 | 2022年8月 | RG21251 |
| 3 | 燃气真空热水锅炉 | TFZ100-III-Q | 2台 | 2013年4月 | C13031101-2 |
| 4 | 燃气真空热水锅炉 | TFZ240-I-Q | 4台 | 2013年4月 | C13031101-1 |
| 5 | 燃气真空热水锅炉 | YHZRQ-120NW | 1台 | 以实际投入使用时间为准 | 21020817 |

保养辅机：燃烧器、水泵、控制柜、水处理、分气缸、排污罐等

二、维保内容

1.供应商负责对第一条注明设备的所有主机和辅机设备进行例行维修保养，每年一次大保，每季度一次保养，每月一次现场巡查维护保养。

2.供应商提供具有工作经验的保养技工，按维修、保养项目系列表(见附件)，对设备各部分进行相应的检查、试验、调节、清理，保持设备处于最佳运行状态，提高设备的安全性、稳定性并实现节能的目的。

3. 供应商应提醒采购人按时对蒸汽锅炉进行安全阀、压力表校验。与采购人共同研究确定锅炉的年检停炉方案，时间协商约定；全面检查及调试锅炉，为年检作准备；配合检测人员的做好年检工作。所有上述项目的检验费，全部由供应商负责。

4.应急召修:

如设备发生故障需作紧急维修，供应商维修人员在接到通知后1小时内到达直至问题解决。

三、服务要求

1.服务质量及要求：

1.1供应商提供服务必须满足采购方正常运营的需要。

1）为保证服务质量，供应商须为专业维护服务单位，且更换的配件须为原装配件；

1.2供应商必须按期进行例行的维护，在故障发生时必须在1小时内到达现场。如发现维保不能及时到位、投拆等，酌情扣维保费用。

1.3供应商在维保行为与维保工程结束时要经过采购人确认。

1.4供应商对维保的工作做好记录，内容为：维保原因，解决方法等形成档案。包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

2.供应商为采购人全力维护好现有的设备，如需更换大件由双方确认服务。

3.本项目服务人员不得有任何社会兼职。

4.维修、维护所需更换配件100元内由供应商负责提供。大件费用需双方确认服务。采购方可自行采购或由供应商代购。配件更换由采购方确认，价格应以优惠价提供。各类工具均由供应商提供。

三、其他要求

1.最终供应商必须在合同生效后一周内接管所有工作，逾期产生的一切后果由供应商承担；

2.采购人为供应商提供合适的服务条件，包括与提供必要的服务时使用的用水、用电、场地等。

3.供应商有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗。

5.供应商须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目。

6.供应商有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。每年应将所有管理及培训资料交一份给医院总务科，如有需要必须随时提供。

7.供应商须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、福利；维保人员作业时如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由供应商全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

8.不接受任何因遗漏报价而发生的费用追加，因供应商违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由供应商承担。

四、付款方式

服务期共3年。按年支付：每年维保结束后支付1年的费用。

附件

| 周期 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 每月定期巡查一次项目 | - 燃料供应管路检査：1）轻油过滤器清洗：2）检査燃料 管路是否通畅。 - 检查各仪表：1）水位表冲洗；2）压力表弯管检查；3）安全阀试验。 - 检查燃烧器：1）火焰检测器（电眼）清扫受光面；2）检查油泵工作压力是否正常，燃气压力是否正常；3）检查燃烧火焰是否正常；4）检查燃烧时，燃烧器声音是否有异常；5）清洗燃烧喷嘴；6）清洗点火棒；7）风机运行检查。 - 检查进水系统：1）、清洗水过滤器；2）水泵是否达到额 定扬程和流量；3）止回阀工作是否正常。 - 日用油箱排水及清扫杂物。督促客户做好水质化验、炉水化验。 - 检査燃烧耗量是否正常 |
| 每三个月维护项目 | 除上述检査项目外另加检测项目： - 电器部分：1）线路是否有松动、老化、失灵；2）检查 电器元件是否可靠、过载：3）电器保护装置是否正常。 - 软水箱停用时打开低阀排放泥渣。 - 检测锅炉再点联锁装置：1）低水位保护；2）超压保护；3）熄火保护；4）排烟温度超高保护。 - 质烟检测：包括烟气成分分析及尾烟温度检测，检查燃烧 是否正常工作。 - 清洗锅炉本体及燃烧器电机清理。 |
| 每年大保的项目 | - 本体主机部分： 1）全面清理烟管、水管、前后烟箱、炉膛部分及燃尽室及烟囱集灰； 2）全面开盖检查阀门、人孔等检査孔的密封完好程度，并及时更换有缺陷的密封垫； 3）全面检测的整定仪表、阀门，包括压力表、压力控制器及电极水位控制器的检测和安全阀的整定。督促客户定期做好安全阀和仪表校验工作。 - 燃烧器部分：全面清理燃烧器喷嘴、点火装置、过滤器、油泵、电机及叶轮系统，对风门连杆机构加润滑剂。对燃烧情况重新给 予检测。 - 控制部分：检修及检测电器元件、检查控制线路，清理控制箱集灰，每个控制点进行检测。 - 给水系统：软水箱检查，检查给水泵自动进水及扬程，清洗止回阀阀芯等。 |